- 10. pielikums

- Ilgtermiņa investīciju programmas aktualizācija

Ūdensapgādes sistēmas iekārtu jaudu pamatojums

Sadzīves ūdensapgādes aprēķins veikts saskaņā ar LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un izmantojot Projekta TEP norādītos datus un prognozes.

Vidējais diennakts ūdens patēriņš, m3/dnn

q – ūdens patēriņa norma saskaņā ar Projekta TEP, 80 l/cilv/dnn;

N – iedzīvotāju skaits, kam tiks nodrošināta pieslēguma iespēja.

Kopējais ūdens patēriņš (ieskaitot ūdens zudumus, uzņēmumu un institūciju patēriņus)

Q1 – ūdens zudumi tīklā = 1,7 m3/dnn

Q2 – ūdens tehniskie zudumi = 4,1 m3/dnn

Q3 – institūciju patēriņš = 12,2 m3/dnn

Maksimālais diennakts ūdens patēriņš, m3/dnn

k dn max – ūdens patēriņa diennakts nevienmērības koeficients, tiek pieņemts 1,3.

Maksimālais stundas ūdens patēriņš, m3/h

k h max – stundas ūdens patēriņa nevienmērības koeficients, ko nosaka:

Ūdens atdzelžošanas iekārtai jānodrošina patēriņš ~ 10 m3/h.

Kanalizācijas sistēmas iekārtu jaudu pamatojums

Sadzīves kanalizācijas aprēķins veikts saskaņā ar LBN 223 – 99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un izmantojot Projekta TEP norādītos datus un prognozes.

Aprēķins ilgtermiņa programmai:

Vidējais diennakts notekūdeņu apjoms, m3/dnn

Kopējais notekūdeņu apjoms (ieskaitot infiltrāciju, uzņēmumu un institūciju novadītos apjomus)

Q1 – infiltrācija tīklos = 8,9 m3/dnn

Q2 – institūciju novadītais apjoms = 6,1 m3/dnn

Maksimālais novadīto notekūdeņu apjoms, m/dnn

Aprēķins prioritārai programmai:

Vidējais diennakts notekūdeņu apjoms, m3/dnn

Kopējais notekūdeņu apjoms (ieskaitot infiltrāciju, uzņēmumu un institūciju novadītos apjomus)

Q1 – infiltrācija tīklos = 3,5 m3/dnn

Q2 – institūciju patēriņš = 2,9 m3/dnn

Maksimālais novadīto notekūdeņu apjoms, m/dnn

Tā kā projekta ietvaros plānots uzstādīt iekārtas ar ražību 100 m3/dnn un bioloģisko attīrīšanas jaudu 480 CE, tiek secināts, ka plānotā iekārtu kapacitāte būs pietiekama, lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu gan prioritārās, gan ilgtermiņa programmas ietvaros.

Papildus plānoto iekārtu alternatīvu pamatojums

Papildus Projektā iekļaujamajām komponentēm – U2 (ūdens atdzelžošanas iekārtas rekonstrukcija, tai skaitā esošās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija) un K5 (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija – jaunu iekārtu izbūve esošo vietā, esošo iekārtu demontāža) nav izskatāmas citas alternatīvas. Kā viena no iespējamām alternatīvām būtu ciema ūdenssaimniecības sistēmas apvienošana ar citu tuvākajā apkārtnē esošu ūdenssaimniecības sistēmu, bet tā kā Projekta TEP pamatots, ka tuvākās apdzīvotās vietas atrodas 5 – 7 km attālumā, šādu alternatīvu izskatīt nav tehniski un ekonomiski pamatoti. Kā otra alternatīva būtu jaunu iekārtu izbūve citā vietā, bet no ekonomiskā viedokļa šāda alternatīva būtu dārgāka salīdzinot ar esošo iekārtu rekonstrukciju un no tehniskā viedokļa nepamatota, jo pie esošā ūdensvada un kanalizācijas tīkla trasējuma nav pamatoti izskatīt alternatīvu par jaunu izvietojumu esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas iekārtām.

Ilgtermiņu investīciju programmas pasākumi un izmaksas

| Mērķis | Apzīmējums | Pasākumi | Raksturojums |
| --- | --- | --- | --- |
| Kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde esošajiem lietotājiem, ūdens zudumu samazināšana sadales tīklos, sacilpojuma izveidošana. | U1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Centrā (L=2102 m) | Plānota maģistrālo vadu rekonstrukcija Centrā (L=2102 m) un no Centra uz fermu (L=800 m), kā arī pievadu/pieslēgumu rekonstrukcija. Maģistrālajiem tīkliem PE caurules, d=150 mm un 100 mm; pievadiem PE caurules, d=50 mm. Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums. Tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m. Maģistrālo ūdensvadu izvietojums plānots pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadu, ņemot vērā iespējas ar vismazāko attālumu izbūvēt pieslēgumus esošajiem lietotājiem. |
|  | U4 | Ūdensvada rekonstrukcija no Centra uz fermu (L=800 m) |  |
| Iegūtā ūdens kvalitātes nodrošināšana atbilstoši normatīvos noteiktajām prasībām | U2 | Ūdens atdzelžošanas iekārtas rekonstrukcija, tai skaitā esošās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija (1 kompl., Q=10 m3/h) | Plānota esošās atdzelžošanas iekārtas rekonstrukcija, nodrošinot energoefektīvu un automatizētu iekārtas darbību, kā arī nodrošinot iegūtā ūdens attīrīšanu atbilstoši normatīvos noteiktajām prasībām. Papildus plānots veikt esošās ēkas rekonstrukciju. |
| Nepārtrauktas ūdens ieguves nodrošināšana atbilstoši prognozētajam ūdens pieprasījumam | U3 | Darba artēziskās akas rekonstrukcija | Plānota urbuma skalošana un tehnoloģiskā aprīkojuma nomaiņa (h=165 m, sūknis, q=5 l/s) |
| Vides normatīvajām prasībām atbilstošas notekūdeņu savākšanas un novadīšanas uz NAI nodrošināšana, vidē novadītā piesārņojuma samazināšana, infiltrācijas samazināšana un energoresursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana. | K1 | Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve | Plānota KSS-2 rekonstrukcija un KSS-1 pārbūve citā vietā. KSS-1 q=4 l/s; KSS-2 q=7 l/s. |
|  | K2 | Kanalizācijas spiedvadu izbūve (Lkop=656 m), | Plānota spiedvada no KSS-2 rekonstrukcija un spiedvada no KSS-1 pārbūve citā vietā, atbilstoši KSS-1 izvietojumam. PP caurules, d=100 mm |
|  | K3 | Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (L=4480) | Plānota kanalizācijas maģistrālo tīklu un pievadu rekonstrukcija (maģistrālo vadu garums 4480 m). Maģistrālie tīkli, PP caurules, d=200 un 160 mm; pievadi, PP caurules, d=110 mm. Zemes darbi - 70% asfalta segums, 30% grants segums. Tīklu izbūves dziļums 1,5-2,5 m. Maģistrālo tīklu izvietojums plānots pa pašvaldības ielām/ceļiem, bet pievadu, ņemot vērā iespējas ar vismazāko attālumu izbūvēt pieslēgumus esošajiem lietotājiem. |
| No kanalizācijas sistēmas atslēgto elementu demontāža un zemesgabalu sagatavošana citiem izmantošanas mērķiem. | K4 | Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas KSS-1 demontāža | Plānota KSS-1 demontāža un zemesgabala sanācija. |
| Notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšana atbilstoši normatīvos noteiktajām prasībām | K5 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija – jaunu iekārtu izbūve esošo vietā, esošo iekārtu demontāža (1gab., 100 m3/dnn, CE 480); | Plānota jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 100 m3/dnn izbūve esošo veco iekārtu vietā, kā arī esošo iekārtu demontāža |

Ilgtermiņa investīciju programmas izmaksas

|  | Pasākumi | Daudzums | Mērvie-nības | Vienības izmaksas, EUR | Izmaksas, kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=2102 m) | 2102 | metri | 52,20 | 109 714,67 |
| U2 | Ūdens atdzelžošanas iekārtas rekonstrukcija, tai skaitā esošās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija (1 kompl., Q=10 m3/h) | 1 | kompl. | 83 482,38 | 83 482,38 |
| U3 | Darba artēziskās akas rekonstrukcija | 1 | kompl. | 10 545,90 | 10 545,90 |
| U4 | Ūdensvada rekonstrukcija no Centra uz fermu (L=800 m) | 800 | metri | 52,20 | 41 760 |
| Investīcijas ūdensapgādē, kopā |  |  |  |  | 245 502,95 |
| K1 | Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve (1 KSS rekonstrukcija un 1 KSS pārbūve citā vietā) | 2 | kompl. | 39 896,34 |  |
| K2 | Kanalizācijas spiedvadu izbūve (1 posma rekonstrukcija un 1 posma pārbūve citā vietā, Lkop=656 m) | 656 | metri | 42,05 | 27 582,47 |
| K3 | Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (4480) | 4480 | metri | 60,00 | 268 800 |
| K4 | Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas KSS-1 demontāža | 1 | gab. | 3 000,00 | 3 000,00 |
| K5 | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija – jaunu iekārtu izbūve esošo vietā, esošo iekārtu demontāža (1gab., 100 m3/dnn, CE 480) | 1 | kompl. | 145 107,73 | 145 107,73 |
| Investīcijas notekūdeņu apsaimniekošanā, kopā |  |  |  |  | 484 386,54 |
|  | Investīcijas, kopā |  |  |  | 729 889,49 |

- *2014. gada I ceturkšņa cenas, ņemot vērā SIA „Skrundas komunālā saimniecība” iepirkumu rezultātus

Ilgtermiņa investīciju programmas prioritātes

Rudbāržu ciema ūdenssaimniecības attīstības ilgtermiņa investīciju programmā ir iekļauti 9 pasākumi (4 pasākumi ūdensapgādei un 5 pasākumi kanalizācijai), kas aptver visu pasākumu kopumu, lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu nozares atbilstību ilgtermiņa investīciju programmas  izvirzītajiem mērķiem un vides un sabiedrības veselības normatīvajām prasībām. Šo pasākumu būvdarbu izmaksas, kas TEP tika aprēķinātas 2011.gada cenās, precizētas atbilstoši 2014. gada (I ceturksnis) cenām, ir 729 889,49 EUR.

Ņemot vērā, ka ERAF finansējuma piesaiste projektu īstenošanai ir limitēta un ierobežota ir arī pašvaldības spēja nodrošināt galvojumu projekta pašu ieguldījuma segšanai, ilgtermiņa investīciju programmā iekļauto pasākumu prioritizācija veikta, ņemot vērā šādus principus:

- Pasākuma ieguldījums ilgtermiņā definēto mērķu sasniegšanā;

- Pasākuma ieguldījums vides kvalitātes un sabiedrības veselības normatīvo prasību izpildē (RVP un Veselības ministrijas prioritātes);

- Pasākuma atbilstība ERAF līdzfinansējuma piesaistei;

- Pasākuma atbilstība teritorijas attīstības plānā noteiktajām prioritātēm;

- Pasākuma atbilstība ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja noteiktajām prioritātēm;

- Pasākuma realizācijas iespējas, iekļaujot to saistītu pasākumu blokā.

Ņemot vērā augstāk aprakstīto pieeju prioritāšu noteikšanā, Rudbāržu ciema ūdens saimniecības attīstībai noteikta šāda pasākumu prioritārā secība.

Ilgtermiņa investīciju programmas pasākumiem noteiktās prioritātes

| Apz. | Komponente |  | Prioritātes | Komponentes izmaksas, EUR | Summārās izmaksas, EUR | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 |  | Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=2102 m) | 1 | 109 714,67 | 109714,67 | Kompontes U1, K5, U2, K1, K2, U3, U4.1. iekļautas Projekta prioritārajā investīciju programmā, to realizācija plānota 2014.-2015.g. |
| K5 |  | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija – jaunu iekārtu izbūve esošo vietā, esošo iekārtu demontāža (1gab., 100 m3/dnn, CE 480) | 2 | 145 107,73 | 254822,4 |  |
| U2 |  | Ūdens atdzelžošanas iekārtas rekonstrukcija, tai skaitā esošās atdzelžošanas stacijas ēkas rekonstrukcija (1 kompl., Q=10 m3/h) | 3 | 83 482,38 | 338304,78 |  |
| K1 |  | Kanalizācijas pārsūknēšanas staciju izbūve (1 KSS rekonstrukcija un 1 KSS pārbūve citā vietā) | 4 | 39 896,34 | 378201,12 |  |
| K2 |  | Kanalizācijas spiedvadu izbūve (1 posma rekonstrukcija un 1 posma pārbūve citā vietā, Lkop=656m) | 5 | 27 582,47 | 405783,59 |  |
| U3 |  | Darba artēziskās akas rekonstrukcija | 6 | 10 545,90 | 416329,49 |  |
| U4.1. |  | Ūdensvada rekonstrukcija (170m) |  | 8 873,21 | 425202,7 |  |
| K3 |  | Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija (4480m) | 8 | 268 800 | 694002,7 | K3 komponentes realizācija plānota 2015.-2020.g. |
| U4.2. |  | Ūdensvada rekonstrukcija no Centra uz fermu (L=630 m) | 7 | 32886,79 | 726889,49 | U4.2. komponentes realizācija plānota 2015.-2020.g. |
| K4 |  | Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas KSS-1 demontāža | 9 | 3 000,00 | 729889,49 | K4 komponentes realizācija plānota atbilstoši pieejamajam finansējumam un KSS-1 aizņemtā zemesgabala potenciālajām izmantošanas vajadzībām. |

Ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi

Nozīmīgākie ilgtermiņa investīciju programmas vides ieguvumi atbilst šādiem mērķiem:

- Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

- Vides piesārņojuma samazināšana;

- Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana;

- Ūdens resursu racionāla izmantošana;

- Energoresursu racionāla izmantošana;

- Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija.

Kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana tiks sasniegta,

- realizējot ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, kas nodrošinās ūdens ieguvi un sagatavošanu atbilstoši sabiedrības veselības normatīvajām prasībām, kā arī nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu tīklos (Pasākumi U1, U2, U3 un U4 pasākumi);

- rekonstruējot kanalizācijas sistēmu un nodrošinot vides prasībām atbilstošus asenizācijas pakalpojumus (Pasākumi K1, K2, K3).

Vides piesārņojuma samazināšana tiks panākta,

- realizējot kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju (Pasākumi K1, K2 un K5),

Ūdenstilpju eitrofikācijas riska samazināšana tiks panākta,

- realizējot kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju (Pasākumi K1, K2, K3 un K5),

Ūdens resursu racionāla izmantošana tiks panākta,

- realizējot ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, kas nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu sistēmā (Pasākumi U1 un U4 pasākumi);

- nodrošinot ūdens ieguves un piegādes, kā arī notekūdeņu plūsmas instrumentālu uzmērīšanu un pilnvērtīgu principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu.

Energoresursu izmantošanas efektivitāte ūdensapgādē tiks uzlabota,

- realizējot ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, kas nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu sistēmā (Pasākumi U1, U3 un U4 pasākumi);

- realizējot kanalizācijas sistēmas rekonstrukciju (Pasākumi K1, K2 un K3),

Ūdens resursu aizsardzība un ekonomija tiks panākta

- realizējot ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, kas nodrošinās ūdens zudumu samazināšanu sistēmā (Pasākumi U1, U3 un U4 pasākumi);

- nodrošinot ūdens ieguves un piegādes, kā arī notekūdeņu plūsmas instrumentālu uzmērīšanu un pilnvērtīgu principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu.